Skarżysko Kościelne dnia 2016-03-15

In.III.271.3.2016

**Wszyscy zainteresowani**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: **„Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym”**

Gmina Skarżysko Kościelne działając zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień na pytania złożone w niniejszym postępowaniu.

Pytanie 1.

„Dokumentacja techniczna – część budowlana – kotłownia – Lipowe Pole – opis techniczny – pkt 3.5 – przewiduje wykonanie zewnętrznego komina systemowego. Prosimy o podanie jego wysokości, rozwiązania technicznego przejścia przez połać dachową oraz uzupełnienia przedmiaru robót o brakujące pozycje, tj. demontaż blachy, demontaż obróbek blacharskich, montaż nowych obróbek blacharskich?”

**Odpowiedź 1.**

**Rys. nr. 4 Przekrój A-A wys. komina 8,40 m od terenu i 9,38m od posadzki kotłowni.**

**Przejście przez dach**

**- demontaż pokrycia z blachy trapezowej - Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku: 2m2,**

**- demontaż podbitki - Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe: 2mb,**

**- demontaż orynnowania - Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku: 2mb**

**- ewentualne uzupełnienie brakującej konstrukcji pod pokrycie po wybudowaniu komina - Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze: 2mb**

**- uzupełnienie pokrycia wraz z obróbkami blacharskimi - Analogia Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy trapezowej: 2 m2 - Analogia Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - bocznych ścian okien prostokątnych (facjat) z blachy ocynkowanej: 1m2**

**- montaż orynnowania - Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług. ponad 1 m: 2mb**

**Zamawiający uzupełnia pozycje dotyczące omawianego zakresu w zaktualizowanym przedmiarze robót budowlanych – zał. nr 8 i zaktualizowanym formularzu kosztorysu ofertowego zał. nr 4.**

Pytanie 2.

„Dokumentacja techniczna – część budowlana – kotłownia – Lipowe Pole – opis techniczny – pkt. 3.5 – przewiduje, iż „ze względu na brak przewodów wentylacyjnych w istniejących kominach należy przedłużyć 3 wolne lub zbędne na parterze przewody wentylacyjne z parteru do piwnic, aby zwentylować powstałe w piwnicach pomieszczenia”. W przedmiarze brak pozycji dotyczących w/w robót. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji lub potwierdzenie, iż w/w roboty nie wchodzą w zakres zamówienia”.

**Odpowiedź 2.**

**- dotyczy robót budowlanych polegających na przebiciu się do piwnic z istniejących przewodów kominowych - analogia - wykonanie przebicia kanałów wentylacyjnych: 4x0,14\*0,14\*1,00=0,078 m3"**

**Zamawiający uzupełnia pozycje dotyczące omawianego zakresu w zaktualizowanym przedmiarze robót budowlanych – zał. nr 8 i zaktualizowanym formularzu kosztorysu ofertowego zał. nr 4.**

Pytanie 3.

„Przedmiar robót – część budowlana – nie uwzględnia kratek wentylacyjnych oraz kanalizacyjnych. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji”.

**Odpowiedź 3.**

**- uzupełnia się przedmiar o dwie pozycje: Analogia – Obsadzenie kratek wentylacyjnych: 5 szt. oraz Analogia – Obsadzenie wpustu żeliwnego – 1 szt.**

**Zamawiający uzupełnia pozycje dotyczące omawianego zakresu w zaktualizowanym przedmiarze robót budowlanych – zał. nr 8 i zaktualizowanym formularzu kosztorysu ofertowego zał. nr 4.**

Pytanie 4.

„Przedmiar robót – część budowlana - poz. 59 – „Dostawa i montaż wpustów bet. prefabrykowanych do rur spustowych” Prosimy o sprecyzowanie parametrów wymaganego elementu bądź podanie przykładowego modelu producenta”.

**Odpowiedź 4.**

**Pozycję: Dostawa i montaż wpustów bet. prefabrykowanych do rur spustowych zamienia się na pozycję: dostawa i montaż systemowych korytek odprowadzających wodę - 6 szt."**

**Zamawiający uzupełnia pozycje dotyczące omawianego zakresu w zaktualizowanym przedmiarze robót budowlanych – zał. nr 8 i zaktualizowanym formularzu kosztorysu ofertowego zał. nr 4.**

Pytanie 5.

„Dokumentacja techniczna – część sanitarna – PB inst co i hydrantu – opis techniczny – pkt. 1.3.1 – przewiduje, iż „w przypadku, gdyby ciśnienie wody mierzone tuż przy czynnym hydrancie (przy wypływie równym 1,0 dm3/s) było mniejsze niż 2,0 bary, należy w porozumieniu z dostawcą wody zmienić istniejący wodomierz główny na wodomierz o przepływie nominalnym Qp=3,5 dm3/h”. Prosimy o uzupełnienie brakującej pozycji o wspomniany wodomierz lub potwierdzenie, iż w/w element nie wchodzi w zakres zamówienia oraz czy projektowana sieć spełnia założenia projektowe.”

**Odpowiedź 5.**

**Zamawiający uzupełnia pozycje dotyczące omawianego zakresu w zaktualizowanym przedmiarze robót sanitarnych – zał. nr 8 i zaktualizowanym formularzu kosztorysu ofertowego zał. nr 4.**

Pytanie 6.

„Dokumentacja techniczna – część sanitarna – PB Kotłowni – rys. 2 – przewiduje montaż hydrometru. W przedmiarze brak pozycji zawierającej w/w element. Prosimy o uzupełnienie brakującej pozycji lub potwierdzenie, iż w/w element nie wchodzi w zakres zamówienia”.

**Odpowiedź 6.**

**Zamawiający uzupełnia pozycje dotyczące omawianego zakresu w zaktualizowanym przedmiarze robót sanitarnych – zał. nr 8 i zaktualizowanym formularzu kosztorysu ofertowego zał. nr 4.**

Pytanie 7.

„Dokumentacja techniczna – część sanitarna – PB Kotłowni – rys. 2 – przewiduje montaż urządzenia o symbolu PI nieopisanego w legendzie. Prosimy o wyjaśnienie symbolu oraz uzupełnienie brakującej pozycji lub potwierdzenie, iż w/w element nie wchodzi w zakres zamówienia”.

**Odpowiedź 7.**

**Omawiane urządzenie to manometr uwzględnione jest w przedmiarze robót.**

Pytanie 8.

„Przedmiar robót – część sanitarna - nie uwzględnia czopucha do kotła. Prosimy o uzupełnienie brakującej pozycji”

**Odpowiedź 8.**

**Zamawiający uzupełnia pozycje dotyczące omawianego zakresu w zaktualizowanym przedmiarze robót sanitarnych – zał. nr 8 i zaktualizowanym formularzu kosztorysu ofertowego zał. nr 4.**

Ze względu na wprowadzone zmiany i uaktualnienia do przedmiarów robót i formularzy kosztorysów ofertowych w celu zapewnienia Wykonawcom czasu na wypełnienie i dołączenie do oferty zaktualizowanych formularzy kosztorysów ofertowych, Zamawiający zmienia termin składania ofert do dnia 30-03-2016 do godziny 10:00. Zamawiający zamieszcza ponadto zaktualizowaną o terminy składania ofert i wpłatę wadium specyfikację istotnych warunków zamówienia.

**Z up. Wójta**

**Sekretarz Gminy**

**/-/ Monika Mączyńska**

Niniejsza informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: [www.ugskarzysko.bip.doc.pl](http://www.ugskarzysko.bip.doc.pl/)